## Feuil1
RESEAU TUYAUTERIE d'ENP
Diamètre intérieur tuyauterie | mm | 210
Viscosité cinématique | centistoke | 1
Longueur tuyauterie | m | 5000
Nombre de coudes arrondis |  | 5
Débit | m3/h | 250
Puissance thermique transmise pour deltaT 10°C | kW | 2900
Débit | litres/mn | 4166.65
Surface intérieure tuyauterie | m² | 0.034636
Vitesse du fluide | m/s | 2.005
Nombre de Reynolds | sans dimension | 421042.1542
Type d'écoulement | Turbulent | > 4000
Longueur équivalente totale | m | 5021
Perte de charge totale | bar | 11.9231
Puissance perdue | kW | 82.7993
en % |  | 2.8551
Note on D20: Jean GROSSMANN: OK pour écoulement turbulent RE>4000